## Központ
| DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [5 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | A választott biztonsági fokozat az összes modulra vonatkozik! |  |  |  | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon kp típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. Válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van, akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak, vagy a modul nem megfelelő biztonsági fokozatú.
KP. típus: HS |  | 3032 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 | Biztonsági fokozatnak és akkumulátornak megfelelő maximális központ terhelés: |  | 500 | 120 | 1 | 120
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a központpanelre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a központpanelre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát, és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott modulokat a segédtápegységek fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a központpanelra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a központpanelre csatlakoztatott segédtápegységek számát. A segédtápegységekre csatlakoztatott modulokat és a segédtápegységek PGM kimenetére kötött eszközök fogyasztását a segédtápegységek fülön állítsa be.
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 15 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 20 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a központpanel PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott modulok és egyéb eszközök fogyasztását a segédtápegységek fülön állítsa be!
|  | PGM1 | maximum 100 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | PGM2 | maximum 300 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | PGM3 | maximum 100 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | PGM4 | maximum 100 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Kommunikátor | LE9080, 3G9080 |  |  |  |  | 28 | 0 | 0
|  | Bell | [5 empty] | 0 | 1 | 0 |  | A BELL+ terhelés az AUX terhelésbe nem számít bele, de a készenléti időbe igen
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a köpontra csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 17 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 17 | Összes terhelés | 120 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 141:40 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 51
[9 empty] | 500 | 7 | 21 | 500
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 2300_1
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 2300_1 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 2300 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | - | 40 | 1 | 40
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | - | maximum 100 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | - | maximum 300 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | - | maximum 100 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | - | maximum 100 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 7 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 7 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 21
[10 empty] | 7 | 21 | -
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 2300_2
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 2300_2 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 2300 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | - | 40 | 1 | 40
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | - | maximum 100 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | - | maximum 300 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | - | maximum 100 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | - | maximum 100 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 7 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 7 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 21
[10 empty] | 7 | 21 | -
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 2300_3
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 2300_3 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 2300 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | - | 40 | 1 | 40
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | - | maximum 100 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | - | maximum 300 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | - | maximum 100 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | - | maximum 100 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 7 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 7 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 21
[10 empty] | 7 | 21 | -
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 2300_4
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 2300_4 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 2300 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | - | 40 | 1 | 40
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | - | maximum 100 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | - | maximum 300 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | - | maximum 100 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | - | maximum 100 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 7 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 7 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 21
[10 empty] | 7 | 21 | -
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 2204_1
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 2204_1 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 2204 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | - | 40 | 1 | 40
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | O1 PGM | maximum 700 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | O2 PGM | maximum 700 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | O3 PGM | maximum 700 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | O4 PGM | maximum 700 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 7 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 7 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 21
[10 empty] | 7 | 21 | -
[9 empty] | 0 | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 2204_2
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 2204_2 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 2204 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | - | 40 | 1 | 40
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | O1 PGM | maximum 700 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | O2 PGM | maximum 700 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | O3 PGM | maximum 700 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | O4 PGM | maximum 700 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 7 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 7 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 21
[10 empty] | 7 | 21 | -
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 2204_3
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 2204_3 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 2204 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | - | 40 | 1 | 40
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | O1 PGM | maximum 700 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | O2 PGM | maximum 700 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | O3 PGM | maximum 700 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | O4 PGM | maximum 700 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 7 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 7 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 21
[10 empty] | 7 | 21 | -
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 2204_4
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 2204_4 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 2204 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | - | 40 | 1 | 40
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | O1 PGM | maximum 700 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | O2 PGM | maximum 700 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | O3 PGM | maximum 700 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | O4 PGM | maximum 700 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 7 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 7 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 21
[10 empty] | 7 | 21 | -
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 3350_1
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 3350_1 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 3350 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | 500 | 35 | 1 | 35
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | - | maximum 100 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | - | maximum 300 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | - | maximum 100 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | - | maximum 100 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 17 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 17 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 51
[10 empty] | 7 | 21 | 500
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 3350_2
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 3350_2 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 3350 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | 500 | 35 | 1 | 35
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | - | maximum 100 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | - | maximum 300 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | - | maximum 100 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | - | maximum 100 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 17 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 17 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 51
[10 empty] | 7 | 21 | 500
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 3350_3
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 3350_3 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 3350 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | 500 | 35 | 1 | 35
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
| Grade2 segédtáp | [7 empty] | 0
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | - | maximum 100 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | - | maximum 300 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | - | maximum 100 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | - | maximum 100 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 17 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 17 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 51
[10 empty] | 7 | 21 | 500
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 3350_4
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 3350_4 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 3350 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | 500 | 35 | 1 | 35
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | - | maximum 100 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | - | maximum 300 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | - | maximum 100 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | - | maximum 100 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 17 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 17 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 51
[10 empty] | 7 | 21 | 500
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 3204_1
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 3204_1 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 3204 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | 500 | 25 | 1 | 25
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | RLY 1 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 2 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 3 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 4 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 17 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 17 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 51
[10 empty] | 7 | 21 | 500
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 3204_2
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 3204_2 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 3204 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | 500 | 25 | 1 | 25
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | RLY 1 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 2 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 3 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 4 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 17 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 17 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 51
[10 empty] | 7 | 21 | 500
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 3204_3
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 3204_3 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 3204 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | 500 | 25 | 1 | 25
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | RLY 1 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 2 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 3 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 4 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 17 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 17 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 51
[10 empty] | 7 | 21 | 500
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 3204_4
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 3204_4 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 3204 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | 500 | 25 | 1 | 25
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | RLY 1 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 2 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 3 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 4 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 17 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 17 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 51
[10 empty] | 7 | 21 | 500
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 3204_5
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 3204_5 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 3204 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | 500 | 25 | 1 | 25
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | RLY 1 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 2 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 3 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 4 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 17 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 17 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 51
[10 empty] | 7 | 21 | 500
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 3204_6
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 3204_6 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 3204 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | 500 | 25 | 1 | 25
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | RLY 1 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 2 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 3 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 4 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 17 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 17 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 51
[10 empty] | 7 | 21 | 500
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 3204_7
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 3204_7 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 3204 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | 500 | 25 | 1 | 25
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | RLY 1 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 2 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 3 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 4 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 17 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 17 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 51
[10 empty] | 7 | 21 | 500
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 3204_8
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 3204_8 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 3204 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | 500 | 25 | 1 | 25
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | RLY 1 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 2 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 3 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 4 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 17 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 17 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 51
[10 empty] | 7 | 21 | 500
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 3204_9
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 3204_9 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 3204 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | 500 | 25 | 1 | 25
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | RLY 1 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 2 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 3 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 4 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 17 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 17 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 51
[10 empty] | 7 | 21 | 500
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 3204_10
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 3204_10 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 3204 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | 500 | 25 | 1 | 25
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | RLY 1 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 2 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 3 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 4 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 17 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 17 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 51
[10 empty] | 7 | 21 | 500
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 3204_11
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 3204_11 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 3204 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | 500 | 25 | 1 | 25
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | RLY 1 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 2 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 3 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 4 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 17 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 17 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 51
[10 empty] | 7 | 21 | 500
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 3204_12
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 3204_12 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 3204 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | 500 | 25 | 1 | 25
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | RLY 1 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 2 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 3 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 4 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 17 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 17 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 51
[10 empty] | 7 | 21 | 500
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 3204_13
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 3204_13 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 3204 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | 500 | 25 | 1 | 25
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | RLY 1 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 2 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 3 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 4 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 17 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 17 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 51
[10 empty] | 7 | 21 | 500
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 3204_14
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 3204_14 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 3204 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | 500 | 25 | 1 | 25
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | RLY 1 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 2 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 3 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 4 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 17 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 17 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 51
[10 empty] | 7 | 21 | 500
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 3204_15
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 3204_15 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 3204 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | 500 | 25 | 1 | 25
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | RLY 1 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 2 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 3 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 4 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 17 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 17 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 51
[10 empty] | 7 | 21 | 500
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## 3204_16
DSC PowerSeries Pro tápegység terhelés és akkumulátor kapacitás számolás | [6 empty] | A narancssárga cellában válasszon eszköz típust, vagy beállítási értéket! |  |  |  | A rózsaszín cellában piros betűk figyelmeztetést jelentenek. Túlterhelt központ, túl sok modul, stb.
Grade |  | 3 | Modul sorszám: |  |  | 3204_16 | A fehér cellába írja be, vagy válassza ki az eszközök számát vagy fogyasztását! |  |  |  | A zöld cellában zöld betűk megfelelő értéket jelentenek.
| Válasszon modul típust: |  | Válasszon akkumulátor töltő | áramot: |  |  |  | Fogyasztás mA: | Db | Összes fogy: |  | 1. A "Központ" fülön válassza ki a PRO központ típusát és a biztonsági fokozatot. Ha a maximális töltőáram érték helyet "-" van akkor nem megfelelő az akkumulátor kapacitás a gyártói ajánlásnak.
Mod. típus: HS |  | 3204 | Akkumulátor töltő áram (mA): | 400 |  | Maximum modul terhelés (mA): | 500 | 25 | 1 | 25
Corbus terhelés
|  | Típus | Megjegyzés:
| Billentyűzetek | HS2LCDPRO | [5 empty] | 105 | 0 | 0 |  | 2. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott billentyűzetek számát és a billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A segédtápegységekre csatlakoztatott billentyűzeteket a segédtápegységek fülön állítsa be!
max
8
| RF billentyűzet és | HS2LCDRFPRO8X | [5 empty] | 105 | 0 | 0
HOST max 1 db
az egész rendszerben
|  | HS2TCHPRO | [5 empty] | 160 | 0 | 0
| Billentyűzet PGM-hez csatlakoztatott eszköz: | PGM terhelés | Billentyűzet PGM-re csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele 50 mA/billentyűzet |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Bővítő modulok
| Grade2 zónabővítő | HSM2108 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 3. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott zónabővítők és kisáramú PGM bővítőmodulok számát és a modulok "AUX" kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM2108 AUX kimenet terhelése | HSM2108 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 100mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| Grade2 PGM bővítő | HSM2208 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM2208 AUX kimenet terhelése | HSM2208 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 200mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
4
| Grade3 zónabővítő | HSM3408 | [5 empty] | 30 | 0 | 0
| max | HSM3408 AUX kimenet terhelése | HSM3408 Aux kimenetre csatlakoztatott eszközök össz áramfelvétele max 500mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
3
| HSM2HOST8 Vezeték nélküli bővítő | [10 empty] | 4. Állítsa be, hogy van-e a segédtápra csatlakoztatott HOST modul!
| max 1 | HSM2HOST8 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
| Grade3 segédtáp | [10 empty] | 5. Írja be a segédtápegységre csatlakoztatott segédtápegységek számát és a modulok PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök fogyasztását! A központpanelre csatlakoztatott modulokat a központ fülön állítsa be!
| max | HSM3204CXI | [5 empty] | 25 | 0 | 0
1
Grade3 segédtáp
| max | HSM3350 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
Grade2 segédtáp
| max | HSM2204 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
1
Grade2 segédtáp
| max | HSM2300 | [5 empty] | 35 | 0 | 0
3
| Aux terhelés | [10 empty] | 6. Írja be a segédtáp PGM kimenetére csatlakoztatott eszközök és az egyéb eszközök fogyasztását! Csak a HSM2204 és HSM3204 modulnál!
|  | RLY 1 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 2 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 3 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | RLY 4 PGM | maximum 2000 mA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
|  | Egyéb eszköz | Aux kimenetre kötött eszközők áramfelvétele |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | Az AUX + tápkimenet terhelése. A maximális terhelhetőség az akkumulátor töltő áram beállításától és a biztonsági fokozattól is függ.
| Válassza ki a központ | akkumulátor típusát: | Válassza ki az akkumulátorok |  | számát: | [6 empty] | 7. Válassza ki a segédtápegységre csatlakoztatott akkumulátorok kapacitását és számát! Az akkumulátortöltő áramot a gyártói adatlap szerint a biztonsági fokozattnak megfelelően kell beállítani. (A [982] szekció alszekcióiban) Figyelem! A táblázat nem számol az akkumulátor kapacitás csökkenésével és a visszatöltési idővel.
| Központ akkumulátor: | 17 | Ah | Db: | 1 | Össz kapacitás | 17 | Összes terhelés | 0 | mA
[8 empty] | Készenléti idő: | 0:00 | Ó:P:MP
|  | 3 |  |  |  | Aku összeg: | 51
[10 empty] | 7 | 21 | 500
[10 empty] | 14 | 42
[10 empty] | 17 | 51
[10 empty] | 18 | 54
[10 empty] | 34 | 102
[10 empty] | 36 | 108

## Segédtáblázat (hidden)
Központ : | Terhelés | Terhelés mA | Aku tölt áram |  | max bill. | max 2108 | max 2208 | max 2204 | max 2300 |  |  | Grade2 | Akku Ah | Akku db | Grade3 | Akku Ah | Akku db | Mabisz |  | Grade 2 | Grade 3 | G3 hibajelzés nélkül
3032 | 700 | 500 | 400 |  | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 |  | 3248 | 1200 | 17 | 1 | 500 | 17 | 1 |  | Szünetmentesítés (óra) | 12 | 30 | 60
3128 | 700 | 500 | 700 |  | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 |  |  | 1000 | 7 | 2 | 500 | 18 | 1 |  | Visszatöltési idő 80% (óra) | 72 | 24
3248 | 700 | 500 |  |  | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 |  |  | 500 | 7 | 1
| 700 | 500 |  |  | 16 | 15 | 16 | 4 | 4 |  | 3204 | 1200 | 17 | 1 | 500 | 17 | 1
[11 empty] | 3350 | 1200 | 17 | 1 | 500 | 17 | 1
[12 empty] | 2400 | 17 | 2 | 1000 | 17 | 2
[11 empty] | 2204 | 500 | 7 | 1
[11 empty] | 2300 | 500 | 7 | 1
Max aux terhelés
HSM2108 | 100 |  |  | HSM2Host8 | 0
HSM2208 | 200 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 2
3
| max terhelés |  |  | RF billenytűzet + HOST modul | TRUE
PGM1 | 100 | [8 empty] | Grade | 2
PGM2 | 300 | [8 empty] | Grade | 3
PGM3 | 100 | [8 empty] | Grade | 3
PGM4 | 100
Akkumulátor Ah | 4
7
| 17 |  |  | kp
| 18 |  |  | RF billenytűzet + HOST modul | TRUE
Akkumulátor db | 1 | [8 empty] | HS2LCDPRO | 0 | billentyűzetek össz
| 2 | [8 empty] | HS2LCDRFPRO8X | 0
[10 empty] | HS2TCHPRO | 0 | 0
[11 empty] | 2108 | 0
Tápegység : | Terhelés | Terhelés mA | Aku tölt áram |  | max bill. | max 2108 | max 2208 | max 2204 | max 2300 |  | 2208 | 0
2300 | 1000 | 500 | 480 |  | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 |  | 3408 | 0 |  | 0
2204 | 500 | 500 | 700 |  | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 |  | 3204 | 0
3204 | 700 | 500 |  |  | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 |  | 3350 | 0
3350 | 700 | 500 |  |  | 16 | 15 | 16 | 4 | 4 |  | 2204 | 0
[11 empty] | 2300 | 0
[10 empty] | Host |  | 0
Max aux terhelés
HSM2108 | 100 |  |  | s1
HSM2208 | 200 |  |  | RF billenytűzet + HOST modul | TRUE
s2
| max terhelés |  |  | RF billenytűzet + HOST modul | #REF! | #REF!
PGM1 | 50 |  |  | s3
PGM2 | 300 |  |  | RF billenytűzet + HOST modul | #REF! | #REF!
PGM3 | 50 |  |  | s4
PGM4 | 50 |  |  | RF billenytűzet + HOST modul | #REF! | #REF!
s5
Akkumulátor Ah | 4 |  |  | RF billenytűzet + HOST modul | #REF! | #REF!
| 7 |  |  | s6
| 17 |  |  | RF billenytűzet + HOST modul | #REF! | #REF!
| 18 |  |  | s7
|  |  |  | RF billenytűzet + HOST modul | #REF! | #REF!
Akkumulátor db | 1 |  |  | s8
| 2 |  |  | RF billenytűzet + HOST modul | #REF! | #REF!